Система очистки воды

RE 120GPD

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

vipecology.ru

8-800-100-49-92

1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на систему очистки воды «RE 120GPD», далее «Изделие».

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

2. Основные сведения об изделии

2.1. Изделие используется для доочистки муниципальной городской воды, а также воды из водных скважин. В случаях несоответствия входящей воды СанПиН 2.1.4.1074-01 рекомендуется установить комплекс водоподготовки перед изделием.

При установке на скважинную воду, система предочистки должна быть подобрана в соответствии с анализом воды из скважины.

2.2. Электрическое питание изделия осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц, также необходимо подключение к водопроводу и канализации.

2.3. Изделие соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов –ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р50948, требованиям к уровню индустриальных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока – ГОСТ Р 51317.3.2-99, требованиям к колебаниям напряжения – ГОСТ Р 51317.3.3-99.

3. Основные технические данные

3.1 Основные характеристики системы

Изделие собрано на металлическом каркасе из квадратного металлического профиля 30х30мм и окрашена порошковой краской RAL9003.

Система очистки воды: 4 ступени

3.2 Производительность

Производительность по чистой воде: 2…2.5 литр/мин. (120л/час) в зависимости от качества входной воды и ее температуры в месте установки.

3.3 Габаритные размеры

Высота 1300 мм Глубина 600 мм Ширина 750 мм

Вес системы: 90 кг (в полной комплектации).

3.4 Окружающая среда

Допустимый диапазон температуры в помещении: +5°…+ 35°C

Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +10°…+25°C

Температура входящей воды: +3…+25°C

3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В/50Гц

Потребление электроэнергии: В режиме работы 400 Вт/ч, в режиме ожидания: 20 Вт/ч.

3.6 Требования к входящей воде

Источник воды для работы изделия: водопроводная вода, вода из скважины.

Давление на входе в изделие: не менее 3 атм. (рекомендованное давление – 5 атм.)

Присоединительные размеры 1/2"

3.7. Контроллер промывки мембраны и приборная панель

Промывка мембраны осуществляется каждые 4 часа (6 раз в сутки) по 90 секунд независимо от того работала установка или нет.

Информация выводимая на дисплей контроллера:

– наличие/отсутствие входной воды

– работа насоса

– индикация промывки мембраны

– индикация температуры входящей воды

– индикация минерализации входящей воды

– индикация минерализации воды после мембраны

– состояние фильтрующих элементов.

Приборная панель

На приборной панели расположены следующие элементы:

– измеритель потока пермеата 0…7 л/мин

– измеритель потока концентрата 0…7 л/мин

– регулятор давления на мембрану

– манометр давления входной воды 0…20 атм

– манометр давления на мембрану 0…20 атм

– контроллер промывки

– кнопка переключения индикации минерализация входной воды/воды после мембраны.

3.8. 7-ми ступенчатая очистка

– 1 ступень механическая очистка (полипропилен 5 мкм)

– 2 ступень активированный уголь (GAC)

– 3 ступень механическая очистка (полипропилен 1 мкм)

– 4 ступень обратноосмотическая мембрана формата 3013-400 2шт (рабочее давление 7…9 атм)

– 5 ступень минерализатор

– 6 ступень пост-фильтр

– 7 ступень ультрафиолетовый стерилизатор 16Вт установленный в накопительной емкости 200 литров

3.9. Насосная часть

В системе используется насос погружного типа мощностью 400Вт, который установлен в корпус мембраны 4040. Диапазон рекомендуемых рабочих давлений на приеме насоса (входное давление) 2…5 атм.

4. Комплектация поставки

| № | Наименование | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система очистки воды | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Ключи | 2 |
| 4 | Комплект упаковки | 1 |
| 5 | Ключ для колб SL20 | 1 |

5. Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на систему составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока изготовитель обязуется производить заменять вышедшие из строя узлы.

5.2 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении правил эксплуатации при недопустимых для нормального функционирования модуля температурах окружающей среды, транспортирования и хранения;

При наступлении гарантийного случая Покупатель отправляет неисправный узел в ООО «Райфил Инжиниринг» по адресу: г. Подольск, до терминала ТК «ПЭК», взамен Продавец отправляет Покупателю исправный узел за свой счет

6. Транспортирование и хранение

6.1 Условия транспортирования и хранения Изделия соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;

- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69

7. Свидетельство о приемке

Изделие с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, признано годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК:

_______________________ /____________________ /

личная подпись

8. Серийный номер и дата продажи

8.1 Серийный номер

___________________________________________(RUS)

(заполняет изготовитель)

М.П.

8.2 Дата продажи

____________________________________________2017 г.

(заполняет продавец)

М.П.

9. Контактная информация продавца

Vipecology.ru

8-800-100-49-92 info@vipecology.ru

Рис. 1 Приборная панель

Электрическая схема подключения

Рис.2 Схема подключения к сети 220В